MEMORIA DESCRIPTIVA

RED CLOACAL 11 VIVIENDAS

El proyecto de extensión de red cloacal en el barrio de 11 viviendas comprende todos los materiales necesarios para conectar a colector existente en calle Wallace.

120m de cañería de 200 perpendicular al colector de 350; 620m de red sobre calles Sosa, de la LLosa, Croome, Rivadavia y Mendiola se hará en PVC de 160, con pendiente 3,0‰.

Se realizara la excavación a cielo abierto en forma mecánica y manual para la colocación planialtimetrica conforme al proyecto de red.

Se realizara el perfilado manual necesario para la nivelación.

La conformación del lecho de apoyo, relleno y compactación de la zanja una vez colocada la cañería y aprobada la prueba hidráulica.

Donde la profundidad no permita colocación de cámaras de registro de PVC se construirá la losa de fondo de hormigón H21 para conformación de cojinete como fondo de trabajo para la colocación de aros.

Los items a ejecutar son los siguientes:

Excavación mecánica y/o manual y compactación de zanja a cielo abierto

Colocación de cañería de PVC de 200 y 160 con junta elástica.

Colocación de cañería de 110 domiciliaria

Construcción de bocas de registro.

Rotura y reparación de veredas

Rotura y reparación de pavimento

La ubicación planialtimetrica de la cañería se realizara conforme a lo establecido en Ordenanzas Municipales vigentes y reglamentaciones de la empresa distribuidora.

El colector de calle Wallace existente está construido en cañería de PVC de 315 con junta elástica nace en calle Lara y Wallace. El colector de calle Lara es el colector máximo de la ciudad de 600 que termina en la P. T. L. C.

Manteniendo pendientes intermedias en cañerías de 200 y 160  de 3‰ y 4‰ se garantiza el tendido de la red en todo el barrio utilizando colector de calle Wallace como receptor.

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado BARRIO 22 VIVIENDAS, e incluye las redes de distribución de desagües cloacales comprendidas entre las calles antes mencionadas  abarcando un área de 2 Ha, con 22 conexiones..

La población a servir se calculó a partir de los siguientes datos:

- Área de proyecto: 2 Ha

- Densidad habitacional futura:80 hab/ha

- Población futura:200 habitantes

La densidad de población futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y densificación estimadas, y de acuerdo a lo indicado por el área de planeamiento del municipio

El servicio en el área será prestado por ABSA, y las redes se conectarán a Cámaras en cada intersección de calles y podrán habilitarse inmediatamente luego de la finalización y recepción de la obra por parte del operador.

Las cañerías irán instaladas: Colectores sobre calle y red sobre veredas.

Las conexiones domiciliarias, serán cortas y con cruces de calles.

El objetivo principal de este proyecto es el mejoramiento de la calidad de vida de la población del sector.

La red colectora funcionará por gravedad en su totalidad.

La colectora estará conformada por cañería de policloruro de vinilo (P.V.C) no plastificado de 3,2mm de espesor, con junta de aro de goma especial para cloacas, tipo RCV.

Este proyecto ha sido dimensionado para una población de 200 habitantes.

El diámetro de cañerías  será 160mm, 200mm y 110mm conexiones cortas domiciliarias.

Pendientes mínimas:

Cañerías de 160mm: 3‰

Cañerías de 200mm: 2,5‰

Cañerías de 110mm: 4‰

Tapada mínima: 1,20m

Tapada máxima: 2,50m

Cant. Bocas de registro: 6

PARÁMETROS DE DISEÑO, PARÁMETROS DE POBLACIÓN Y

CALCULOS HIDRAULICOS

Los parámetros de cálculo se indican en el siguiente Cuadro:

Consumo Agua Potable = 250 lts / día

Tasa de Vuelco = 80%

Coeficiente Industrial= 1 adimensional

Dotación media de vertido = 200 lts / día

Población de Proyecto Año 2016= 80 hab.

Máxima Población de Diseño = 200 hab.

Caudal Medio 2016 = 24.000 lts / día

Caudal Medio de Diseño = 60.000 lts / día

Caudal Medio 2016= 0.27 lts / seg

Caudal Medio de Diseño = 0.69 lts / seg

Coeficiente de Pico (2012) = 1.52 adimensional

Coeficiente de Pico de Diseño = 1.52 adimensional

Caudal de Infiltración = 0,00 lts / seg

Caudal de Infiltración de la Red= 0,00 lts / seg

Caudal Pico (2016) = 0.41 lts / seg

Caudal Pico de Diseño = 1.035 lts / seg

Longitud de red = 0.742 km

Longitud de red (de cálculo) = 1.48 km

Gasto Hectométrico (2010) = 0,314 lts / seg hm

Gasto Hectométrico de Diseño = 0,867 lts / seg hm

Coeficiente n de Manning = 0,011 adimensional

En todos los tramos la velocidad máxima a sección llena es menor a la velocidad máxima

admisible (3 m/s).

Se ha verificado la fuerza tractriz para cañerías de >160mm

La conexión domiciliaria deberá llegar en todos los casos a no más de 0,80 mts de la línea

Municipal del Lote que sirve, con una profundidad en dicho extremo que deberá oscilar entre 0,80 y 1,20 mts.

La cantidad de conexiones domiciliarias será 1(una) por cada lote, donde pasa la red cloacal objeto de este proyecto.

Se recomienda que cada una de las viviendas conectadas a la red colectora tenga una cámara séptica construida según lo establecido en la normativa al efecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES PARA CLOACAS

Caños de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) 3,2 IRAM

Normas

La cañería será de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC),para conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325-1991 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, desagües cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326-1992 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, desagües pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1-1978 “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, desagües pluviales y cloacales, moldeadas por inyección” y la documentación contractual.

Producto

Marcado:

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas

IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978.

Criterio de diseño de caños

Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325-1991 y 13326-1992

Si las cañerías son importadas estas deberán responder a la Norma ISO 161.

PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.

Bajo esta denominación se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería que no son caños rectos. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial.

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1-1978 y serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.

Producto

Las Piezas especiales para cañerías de PVC, serán de una pieza única moldeada por inyección, no se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado.

Las piezas especiales de PVC cumplirán con las mismas especificaciones que los caños rectos.

BOCA DE ACCESO DE P.R.F.V., PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA.

Tipo respectivos.

Los marcos y tapas de las bocas de registro serán de fundición dúctil, las tapas serán articuladas. Las tapas a instalar en calzada responderán al plano Tipo C-08-1 “Marco y Tapa para bocas de registro en calzada”, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN según la norma NF-EN 124, D 400.

Se entregarán todas las piezas especificadas que sean necesarias, completas, de acuerdo con la documentación contractual.

MATERIALES A PROVEER

DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES

TUBOS DE PVC CLOACAL U. D.

DN 200 DE PVC CLOACAL U.D.

DN 160 mm x 6,00 m

TUBOS DE PVC CLOACAL U. D. DN 110 mm x 6,00 m

MARCO Y TAPA PARA BR EN CALZADA F. D.

RAMAL Y PVC CLOACAL U. D. H-H-H DN 160 x 110 mm

RAMAL Y PVC CLOACAL U. D. H-H-H DN 110 x 110 mm

CAJA CLOACAL PRFV PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

CURVAA 45º M-H U. D. DN 110 mm

TAPÓN HEMBRA PVC CLOACAL U. D. DN 110 mm